## Berechnung
1.0 Technische Daten | [12 empty] | = Eingabefeld
1.1 Kabel LCL nach LEL | [11 empty] | 1.2 Kabel LEL nach Abzweigdose | [7 empty] | 1.3 elektr. Angaben
Kabeltyp: |  |  |  |  | NYCWY | [6 empty] | Kabeltyp: |  |  |  |  | NYCWY |  |  | Leistung P/W: |  |  | 1400
Querschnitt: |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Querschnitt: |  |  |  |  | 2.5 |  |  | Nennstrom In/A: |  |  | 2.0207
Länge l1: |  |  |  |  | 120 |  |  | m |  |  |  | Länge l2: |  |  |  | 119 |  | m |  | Spannung U/V: |  |  | 400
RL1 |  | : |  |  | -1.743 |  |  | Ω/km |  |  |  | RL1 |  | : |  | 2 |  | Ω/km |  | Sicherung:
XL1 |  | : |  |  | 0 |  |  | Ω/km |  |  |  | XL2 |  | : |  | 0.072 |  | Ω/km |  | cosφ: |  |  |  | 0.8
[20 empty] | sinφ: |  |  |  | 0.6
38 |  | St. |  | Leuchten 2x36W | [5 empty] | = | 2736 |  | W | [6 empty] | Ia bei | 5 | Sek. | 224
19 |  | St. |  | Leuchten bl/rt | [5 empty] | = | 1368 |  | W | [11 empty] | 1
4
2.0 Nennbelastbarkeit
gem. VDE 0276 T 603, Tab. 14 Spalte 5
2.1 Kabel LCL nach LEL | [11 empty] | 2.2 Kabel LEL nach Abzweigdose
Ir | = | 102 |  |  |  | A | [5 empty] | Ir | = | 59 |  |  | A
3.0 Reduktionsfaktor
gem. WN 31-80
3.1 Kabel LCL nach LEL | [11 empty] | 3.2 Kabel LEL nach Abzweigdose
f | = | 0.67 | [9 empty] | f | = | 0.67
4.0 Zulässige Belastbarkeit
4.1 Kabel LCL nach LEL | [11 empty] | 4.2 Kabel LEL nach Abzweigdose
Iz | = | Ir x f | [9 empty] | Iz | = | Ir x f
Iz | = | 68.34 |  |  | A | [6 empty] | Iz | = | 39.53 |  | A
5.0 Spannungsfall
gem. WN 31-80 | [6 empty] | max. 5% |  | (20V bei 400V)
gem. VDE … | [6 empty] | max. 3% |  | (12V bei 400V)
ΔU = lN x √3 x ((l1 x (RL1 x cosφ + XL1 x sinφ)) + (l2 x (RL2 x cosφ + XL2 x sinφ)))
ΔU |  | = | 0.098745 |  |  | V
ΔU |  | = | 0.024686 |  |  | %
6.0 Abschaltbedingung
Im TN-S und TN-C-S System ZS x Ia ≤ U0 | [16 empty] | ZS | = | Impedanz der Fehlerschleife in Ω
Überstromschutz: Ia = Ik | [18 empty] | Hinleiter (L) + Rückleiter (PE)
Fehlerstromschutz (RCD): Ia = I∆N | [16 empty] | Ia | = | Strom, der das automatische Abschalten
innerhalb der festgelegten Abschaltzeit
bewirkt.
=> Link ABB Buch Seite 201/202/687
[17 empty] | U0 | = | Spannung gegen den geerdeten Leiter in V
6.1 Kabel LCL nach LEL | [11 empty] | 6.2 Kabel LEL nach Abzweigdose
ZL1 |  | = | (√(RL1 + XL1)) x 2 | [8 empty] | ZL2 |  | = | (√(RL1 + XL1)) x 2
ZL1 |  | = | 0.41832 |  |  | Ω | [5 empty] | ZL2 |  | = | 0.47631 |  | Ω
ZG |  | = | ZL1 + ZL2 |  |  |  | = | 0.89463 | Ω
6.3 Schutz durch direktes Berühren
ZS x Ia ≤ U0
200.3967 |  |  | V | ≤ | 230 |  | V
Die Schutzeinrichtung löst innerhalb der festgelegten Abschaltzeit aus.

## Daten
Grundlage:
1. ComboBox
B10A | 7 | [11 empty] | Automatentypen die Ausgewählt werden
B16A | 12 | [11 empty] | Dann MsgBox mit dem Hinweis bei der Auswahl B10A:
C10A | 12 | [11 empty] | "Max. 7 Leuchten je Phase!"
C16A | 20
K10A | 18
K16A | 30
NYM
NYY
NYCY |  | Kabeltypen: | [10 empty] | 2. Combobox
NYCWY |  | NYM |  |  | NYY |  | NYCY |  | NYCWY |  | VPE |  | Kabeltypen die Ausgewählt werden können
VPE
Querschnitt:
|  | 2 | [10 empty] | 3. ComboBox
|  | 2.5 | [10 empty] | Querschnitt auswählen
|  | 4 | [7 empty] | 5
Impedanzwerte:
Letzter Schritt der sich durch die Auswahl der ComboBox 2 + 3 ergibt:
[6 empty] | Ohm/km |  | NYM |  |  |  | NYY | NYCY | NYCWY | VPE
|  |  |  | 2 |  |  | RL | 1.005 |  |  |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
[7 empty] | XL | 0.108 |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
|  |  |  | 2.5 |  |  | RL | 0.089 |  |  |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
[7 empty] | XL | 0.072 |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
|  |  |  | 4 |  |  | RL | 0.089 |  |  |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
[7 empty] | XL | 0.072 |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
RL und XL müssen entsprechend in der "Tabelle Berechung" eingefügt werden.
Die Werte sind nur als Beispiel eingefügt. Jeder Widerstanddswert wird anders sein in der Tabelle.
In der Tabelle Berechnung:
Zellen grün sollen durch ComboBox ersetzt werden.
Zellen rot sollen von der Tabelle oben nach der Auswahl der Combobox eingefügt werden.
Die Formeln weiter unten beziehen sich auf die Farbigen Zellen oben.
Das ganze ist noch eine Baustelle und soll langfristig "Elegant" gelöst werden mittels dieser
Combobox
Die Kabelauswahl könnte auch per OptionBox gelöst werden.

## Daten_tr
Kabeltypen | Querschnitte | Ohm/km |  | NYM | NYY | NYCY | NYCWY | VPE
NYM | 2 | 2 | RL | 1.005 | 0.089 | -0.827 | -1.743 | -2.659
NYY | 2.5 |  | XL | 0.108 | 0.072 | 0.036 | 0 | -0.036
NYCY | 4 | 2.5 | RL | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 2 | 0.089
NYCWY |  |  | XL | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
VPE |  | 4 | RL | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
|  |  | XL | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072